## BERECHNUNG
| Auf 2 Kabelrosten liegend mit ≥d Abstand | 5
0.91
| in Luft | 14
0.5
| JA | 2
0.61
| 20 | EPR
1.1
f5 | 1 | PVC | 1
0.81
NEIN
1
0.9
fges
0.22257

## Tabelle1 (hidden)
[6 empty] | Tab. 41-2: Bemessungsstrom/R unter festgelegten Bedingungen | [16 empty] | Faktor f1 für Häufung
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  | Anzahl der Kabel/Leitungen
1 | Bauarten | Leitungen und Kabel für feste Verlegung | [11 empty] | Flexible Leitungen |  |  | Kabel 2) | [6 empty] | Verlegeart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10
2 | Isolierstoff 1) | PVC | [11 empty] | NR/SR PVC |  | EPR | PVC | Papier/Masse | VPE 3) | PVC | Papier/Masse | VPE 3) | f1 | Gebündelte Verlegung | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.52 | 0.48
3 | Zulässige Betriebs- temperatur | 70 °C | [11 empty] | 60 °C 70 °C |  | 90 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | f1 | Einlagig auf dem Boden mit Berührung | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.7
4 | Umgebungs- temperatur | 30 °C | [17 empty] | 20 °C |  |  | f1 | Einlagig auf dem Boden mit ≥d Abstand | 1 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84
5 | Verlegeart | [12 empty] | Auf Flächen liegend |  |  | Kabel in | [5 empty] | f1 | Unter der Decke mit Berührung | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.6
|  | A | A | A2 | A2 | B | B | B2 | B2 | C | C | E | E | Haus- oder Hand-geräte | alle anderen Verlege-arten |  | Luft | Luft | Luft | Erde | Erde | Erde | f1 | Unter der Decke mit ≥d Abstand | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85
6 | Anzahl der belasteten Adern | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | f1 | Auf 1 Kabelwanne liegend mit Berührung | 0.95 | 0.84 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.67
7 | Nennquer- schnitt des Kupferleiters | Bemessungsstrom / R in A | [20 empty] | f1 | Auf 2 Kabelwannen liegend mit Berührung | 0.95 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.62
8 | 0.5 | [12 empty] | 3 | [8 empty] | f1 | Auf 3 Kabelwannen liegend mit Berührung | 0.95 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.6
| 0.75 | [12 empty] | 6 | 12 | [7 empty] | f1 | Auf 6 Kabelwannen liegend mit Berührung | 0.95 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.6 | 0.57
| 1 | [12 empty] | 10 | 15 | [7 empty] | f1 | Auf 1 Kabelwanne liegend mit ≥d Abstand | 0.95 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84
| 1.5 | 14 | 13 | 14 | 13 | 17 | 15 | 16 | 15 | 19 | 17 | 22 | 18 | 16 | 18 |  | 18 |  | 24 | 26 |  | 30 | f1 | Auf 2 Kabelwannen liegend mit ≥d Abstand | 0.95 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.8 | 0.78
| 2.5 | 19 | 18 | 18 | 17 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 30 | 25 | 20 | 26 | 30 | 25 |  | 32 | 34 |  | 40 | f1 | Auf 3 Kabelwannen liegend mit ≥d Abstand | 0.95 | 0.83 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78
| 4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 40 | 34 | 25 | 34 | 41 | 34 |  | 42 | 44 |  | 52 | f1 | Auf 6 Kabelwannen liegend mit ≥d Abstand | 0.95 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76
| 6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 51 | 43 |  | 44 | 53 | 43 |  | 53 | 56 |  | 64 | f1 | Auf 1 Kabelrost liegend mit Berührung | 1 | 0.87 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73
| 10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 70 | 60 |  | 61 | 74 | 60 |  | 72 | 75 |  | 86 | f1 | Auf 2 Kabelrosten liegend mit Berührung | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68
| 16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 94 | 80 |  | 82 | 99 | 80 |  | 96 | 98 |  | 111 | f1 | Auf 3 Kabelrosten liegend mit Berührung | 1 | 0.85 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66
| 25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 119 | 101 |  | 108 | 131 | 106 | 114 | 132 | 128 | 133 | 143 | f1 | Auf 6 Kabelrosten liegend mit Berührung | 1 | 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64
| 35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 148 | 126 |  | 135 | 162 | 131 | 140 | 160 | 157 | 161 | 173 | f1 | Auf 1 Kabelrost liegend mit ≥d Abstand | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91
| 50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 180 | 153 |  | 168 | 202 | 159 | 169 | 195 | 185 | 191 | 205 | f1 | Auf 2 Kabelrosten liegend mit ≥d Abstand | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88
| 70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 232 | 196 |  | 207 | 250 | 202 | 212 | 247 | 228 | 235 | 252 | f1 | Auf 3 Kabelrosten liegend mit ≥d Abstand | 1 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87
| 95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 282 | 238 |  | 250 | 301 | 244 | 259 | 305 | 275 | 281 | 303 | f1 | Auf 6 Kabelrosten liegend mit ≥d Abstand | 1 | 0.93 | 0.9 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85
| 120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 328 | 276 |  | 292 | 352 | 282 | 299 | 355 | 313 | 320 | 346 | f1 | Auf Kabelrosten liegend mit ≥2d Abstand | bar: 1 to 10
| 150 | 240 | 216 | 219 | 196 |  |  |  |  | 344 | 299 | 379 | 319 | [9 empty] | f1 | Einlagig übereinander an der Wand mit Berührung | 1 | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.65
| 185 | 273 | 245 | 248 | 223 |  |  |  |  | 392 | 341 | 434 | 364 | [9 empty] | f1 | Kabel in Erde | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | X
| 240 | 320 | 286 | 291 | 261 |  |  |  |  | 461 | 403 | 514 | 430
| 300 | 367 | 328 | 334 | 298 |  |  |  |  | 530 | 464 | 593 | 497 | [9 empty] | FAKTOR f2 für vieladrige Leitungen und Kabel mit einem maximalen Adernquerschnitt von 10mm²
[24 empty] | Verlegeart | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 61
[23 empty] | f2 | in Luft | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3
[23 empty] | f2 | in Erde | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25
Faktor f3 für aufgewickelte Leitungen
Anzahl der Lagen
[25 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
[23 empty] | f3 | JA | 1: 0.8; 2: 0.61; 3: 0.49; 4: 0.42
[23 empty] | f3 | NEIN | bar: 1 to 4
Faktor f4 Umgebungstemperatur
Kabel in Luft
[24 empty] | Umgebungstemperatur | Papier/Masse | NR/SR | PVC | EPR | VPE | Kabel in Erde
[23 empty] | f4 | 10 | 1.05 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.05
[23 empty] | f4 | 15 | 1.05 | 1.22 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.02
[23 empty] | f4 | 20 | 1.05 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1
[23 empty] | f4 | 25 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 0.97
[23 empty] | f4 | 30 | bar: 1 to 6
[23 empty] | f4 | 35 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | X
[23 empty] | f4 | 40 | 0.89 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | X
[23 empty] | f4 | 45 | 0.84 | 0.71 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | X
[23 empty] | f4 | 50 | 0.77 | 0.58 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | X
[23 empty] | f4 | 55 | X | 0.41 | 0.61 | 0.71 | X | X
[23 empty] | f4 | 60 | X | X | 0.5 | 0.63 | X | X
Faktor f5 Wärmewiderstände und Belastungsgrad
[25 empty] | Wärmewiderstand | Belastungsgrad
[25 empty] | Km/W | 0.7 | 1
[23 empty] | f5 | Papier/Masse | 1: 0.7; 2: 1.1; 3: 0.9
[23 empty] | f5 | Papier/Masse | 1: 1; 2: 1; 3: 0.82
[23 empty] | f5 | Papier/Masse | 1: 1.5; 2: 0.9; 3: 0.76
[23 empty] | f5 | Papier/Masse | 1: 2.5; 2: 0.8; 3: 0.69
[23 empty] | f5 | PVC | 1: 0.7; 2: 1.07; 3: 0.9
[23 empty] | f5 | PVC | 1: 1; 2: 1; 3: 0.81
[23 empty] | f5 | PVC | 1: 1.5; 2: 0.88; 3: 0.74
[23 empty] | f5 | PVC | 1: 2.5; 2: 0.78; 3: 0.68
[23 empty] | f5 | VPE | 1: 0.7; 2: 1.11; 3: 0.89
[23 empty] | f5 | VPE | 1: 1; 2: 1; 3: 0.83
[23 empty] | f5 | VPE | 1: 1.5; 2: 0.91; 3: 0.77
[23 empty] | f5 | VPE | 1: 2.5; 2: 0.83; 3: 0.72
[23 empty] | f6 | Kabel in Erde - Überschubrohr > 6m | 1: 0.85
[23 empty] | f7 | Gleichzeitigkeit | 1: MANUELL

## Tabelle3 (hidden)
Verlegeart1 | XX | XXX | XXXX
XXXX | <<< DROPDOWN